第一章　變壓器實驗

實驗一

變壓器預備實驗（包括一次、二次繞組的電阻，絕緣電阻測定，極性，變壓比實驗）

- 目的

- 學習電壓降法量度變壓器之一次繞組及二次繞組之電阻，並以高阻計量度其絕緣電阻，藉以瞭解這些電阻值。

- 學習變壓器之極性試驗法，並量度其變壓比，便於變壓器在做並聯運用，或單相變壓器在作三相制接線時，能有所依據。

- 實驗原理

- 繞組電阻之量度

為求銅損、電壓調整率及溫度上升，必須知道繞組之電阻值，其量度法一般用電壓降法較為簡便。

變壓器之繞組電阻，隨著溫度之變化發生不同之值，故一般電阻之量度應在常溫下施行。惟變壓器之效率及電壓調整率通常標示75℃之值，所以其電阻值需要換算。其換算式如下：

（1-1-1）

式中為75℃之電阻，為在常溫℃之電阻，為量度之常溫。

量度三相變壓器之繞組電阻時，需注意此變壓器是做何種接線，若為型接線，則其一相之電阻值等於兩端鈕間所測電阻值之即。如圖1-1-1所示。

若變壓器接成△型，則其一相之電阻值等於兩端鈕間所測電阻之，即。如圖1-1-2所示。

圖 1-1-1　型接線等效電阻

圖 1-1-2　△型接線等效電阻

- 絕緣電阻之量度

作此項試驗之主要目的，在量度漏洩電流之電阻。而表面漏洩電流，在絕緣表面不潔，有電離物質（如塵埃、水份等）存在時幾佔全部漏洩電流之極大成份，影響絕緣電阻值甚大，故量度時務必先將表面擦拭清潔，量度之時間亦須維持相當長久（30秒或1分鐘），俟指針達到穩定不變後，所得之結果方為實際之漏洩之電阻。

- 極性

所謂變壓器之極性，即是一次及二次繞組之纏繞方向之關係。一般變壓器於製造完畢，皆於其外殼標明其極性，單相變壓器之端鈕上標有“＋”，“－”，三相變壓器高壓側標有：，，，低壓側標有，，（美國使用）。亦有高壓側標有，，，低壓側標有，，（日本使用）。

變壓器極性可分為加極性及減極性兩種，若變壓器之高低壓繞組鄰近兩端極性相同者為減極性，而極性相反者為加極性。按規定，變壓器之極性除特殊情形外，以減極性為標準。圖1-1-3（a）、（b）表示加極性及減極性。由於減極性絕緣所受之電壓較低，較為安全，故一般均採用減極性。

（a）加極性

（b）減極性

圖 1-1-3　變壓器的加極性與減極性

變壓器於單獨使用時，其極性無需單獨考慮，但若需要並聯運用，或幾部構成單相三線，或三相連接時，則其極性及連接方法非常重要。又若一、二次繞組間裝有差動電驛等與一、二次繞組極性有關之故障保護時，雖單一變壓器，其極性亦須確定，方不致錯接。

- 變壓比：

在無載時，一次電壓與二次電壓之比謂之變壓比。此變壓比亦略等於匝數比。

設一次電壓及二次電壓各為，，一次匝數及二次匝數各為，則變壓比

變壓比亦可利用短路試驗求之。於短路試驗時，一次電流為，二次電流為，則變壓比

- 實驗方法

- 繞組電阻之量度：

- 按圖1-1-4接線。

圖 1-1-4　繞組電阻之量度

- 將變阻器調整為最大電阻之位置，並閉合開關，待安培計讀值穩定後，再關上。

- 在額定電流之15％以下之範圍變化電流數次，每次記錄安培計及伏特計之指示值。

- 由歐姆定律計算電阻值，並求其平均值，最後換算於75℃時的電阻值。

- 斷開外加直流電源之時由於自感產生甚高之電壓，故在開斷前先打開，以免伏特計損壞。

- 將上述的實驗步驟1～5分別實施於變壓器的高壓側及低壓側。

- 為消除量測時所造成的誤差，故電壓表及電流表擺設的位置務必依照圖1-1-4所放置的次序。

- 絕緣電阻之量度

- 按圖1-1-5（a）（b）（c）之接線。

- 將高阻計之線路端鈕（）、接地端鈕（）及保護端鈕（）分別接於高壓繞組、低壓繞組及外殼。

- 記錄每個接線圖所量測的電阻大小。

（a）H-L之間

（b）L-G之間

（c）H-G之間

圖 1-1-5　絕緣電阻之量度

- 極性試驗

- 交流法

  - 接圖1-1-6接線。

  - 由高壓側接電源，加一適當之交流電壓（其電壓值可低於額定值）。

  - 閉合開關，所指示者乃電源電壓，則指示二次側感應電勢。如，即兩繞組電動勢串聯相加，則此變壓器為加極性。

  - 如，即兩繞組電動勢方向不同，因而串聯相減，則此變壓器為減極性。

圖 1-1-6　極性試驗-交流法

- 直流法：使用於變壓比大於50時

  - 按圖1-1-7接線。

圖 1-1-7　極性試驗-直流法

  - 直流伏特計應串聯幾十k之可變電阻，若開關瞬間閉合開啟時無偏轉，則逐次減少串聯電阻值。

  - 閉合及開啟之瞬間，若直流伏特計向正方向偏轉，則表示變壓器上端鈕之極性與伏特計極性相同，此變壓器為減極性。若伏特計向負方向偏轉，則表示變壓器端鈕之極性與伏特計極性相反，此變壓器為加極性。

- 比較法

  - 按圖1-1-8接線，已知極性之高壓側與未知極性之高壓側相並聯，接於“＋”者立即標“＋”，接於“－”者立即標“－”。低壓側之接法亦如圖所示相並聯。

  - 把開關關上，則二部變壓器之高壓側分別加壓，同時在二次繞組產生感應電勢，此時再關上開關，若熔絲熔斷或伏特計指示一相當數值，此即表示受試變壓器極性與標準變壓器極性相反，若熔絲不斷或伏特計指示於零，此即表示受試變壓器與標準變壓器極性相同。

圖 1-1-8　極性試驗-比較法

- 注意事項

- 電阻量度之電流應限制於額定電流15％以下之範圍施行。

- 繞組電阻與溫度有關，故要記下該時之溫度，而溫度計應放在繞組間，或油槽中量之，勿用室內溫度取代繞組溫度。

- 高壓繞組與低壓繞組之電阻有很大之差異，故伏特計及安培計標度之選定要慎重。

- 作變壓比試驗時須注意選擇電源電壓及頻率。若電源電壓較欲測變壓器之額定電壓高，而頻率較其額定頻率低，則量度結果必因過飽和而產生誤差。

- 以上試驗之電源均由高壓側輸入，不可相反否則高壓側將感應一高壓危及人員及儀表。

- 使用器具

| 名稱 | 規格 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 變壓器 | 1kVA，220／110V | 二個 |
| 直流伏特計 | 0-600V0.2％ | 一個 |
| 直流安培計 | 0-19.99A0.2％ | 一個 |
| 交流伏特計 | 0-600V0.2％ | 三個 |
| 高阻計 | MUSASHI DI-8型 | 一個 |
| 限流用可變電阻器 | 20／500W | 一個 |
| 直流電源供應器 | 手提式電子實習用 | 一個 |
| 單極切換開關 | 400V／15A | 一個 |
| 雙極切換開關 | 400V／15A | 一個 |

- 實驗結果

- 繞組電阻之量度

| 高壓側 | 低壓側 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 端鈕 |  |  |  | 平均電阻 |  | 端鈕 |  |  |  | 平均電阻 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 變壓器規格： 溫度： |

  - 端鈕處請記錄所量度位置的電壓大小標示。

平均電阻為之平均值

- 絕緣電阻之量度

| 測試部分 | 絕緣電阻值 |
| --- | --- |

- 極性試驗

  - 交流法

| 變壓器規範 |  |  |  | 極性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1個待測變壓器 |  |  |  |  |
| 第2個待測變壓器 |  |  |  |  |

  - 直流法

| 變壓器規範 | 伏特計偏轉方向 | 極性 |
| --- | --- | --- |
| 第1個待測變壓器 |  |  |
| 第2個待測變壓器 |  |  |

  - 比較法

| 變壓器規範 | 電源電壓 | 伏特計指示值 | 極性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1個待測變壓器 |  |  |  |
| 第2個待測變壓器 |  |  |  |

- 問題與討論

- 量度三相變壓器之繞組電阻時，不同的接線法有何差異。

- 變壓器為交流機器之一種，為何須要考慮極性，試說其理由。

- 附錄

MUSASHI DI-8型高阻表使用說明

- 規格

- 額定電壓與電阻測量範圍

如表1-1-9所示，亦包括各類型高阻表之中心刻度與交流電壓測量範圍。

表1-1-9  電子式高阻表規格

| 額定電壓電阻 | 範圍 | 有效測量範圍 | 中心 刻度 | 交流電壓 範圍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  |  |
| 100V/20 M | 0─ Lowest scale line 0.01 M | 0.02-10M | More than 10-20 M | 0.5 M | 0-150V |
|  | Highest scale line 20 M |  |  |  |  |
| 250V/50 M | 0─ Lowest scale line 0.05 M | 0.05-20M | More than 20-50 M | 1 M | 0-250V |
|  | Highest scale line 50 M |  |  |  |  |
| 500V/100 M | 0─ Lowest scale line 0.05 M | 0.3-3-1-50M | More than 50-100 M | 2 M | 0-300V |
|  | Highest scale line 100 M |  |  |  |  |
| 500V/1,000 M | 0─ Lowest scale line 0.5 M | 3-3-1-500M | More than 500-1,000 M | 20 M | 0-300V |
|  | Highest scale line 1,000 M |  |  |  |  |
| 1,000V/2,000 M | 0─ Lowest scale line 1M | 2-1,000M | More than 1,000-2,000 M | 50 M | 0-300V |
|  | Highest scale line 2,000M |  |  |  |  |

- 準確度：第一有效測量範圍為5％。

第二有效測量範圍為10％。

- 測定端子電壓：

中央刻度─額定電壓90％以上。

刻度處─額定電壓10％以內。

- 絕緣阻抗：在500V時為50M以上。

- 耐電壓：2000V（一分鐘以內）。

- 阻尼：全部刻度的指示低於2秒。

- 電源：SUM-3型乾電池8個。

- 尺寸與重量：15013876mm，約0.7kg。

- 面板介紹

如圖1-1-10所示。

D型測試線

圖 1-1-10　DI-8型高阻表面板與D形測試線

- 電源開關：壓下此鈕，即可產生直流高壓，若向右旋轉，即可鎮定使電源接通。

- 電源指示燈：電壓開關被壓下時，指示燈明亮。

- 位置調整螺絲：儀表未操作前，指針應在最左端的“”處，否則應調整此螺絲。

- 電壓刻度：指示待測物的交流電壓值。

- 電池盒：內藏8個SUM-3型乾電池。

- guard端子：保護端子，使漏電流不通過指示電流。

- 測試線插孔：連接型測試線。

- 絕緣電阻刻度：指示絕緣電阻值。

- B記號：電池檢查記號。

- B.CHECK：電池檢查雙極接點。

- 探針：作為“Line”端的連接用。

- 鱷魚夾子：作為“Earth”端的連接用。

- 連接頭凹槽：型測試線插入儀表主體的插孔時，此凹槽應朝上，順著插孔內之凸槽插入。

- 連接頭：連接至測試線插孔。

- 操作方法

絕緣電阻之測量

- 將型測試線插入儀表插孔，其連接頭的凹槽須朝上。

- 電池電池：利用探針接觸“B.CHECK”的雙極接點（勿壓下電源開關），檢視指針是否偏轉至刻度板上黑色的B記號範圍內；若指針無法偏轉至此範圍，表示須更換儀表的內部電源。如圖1-1-11所示。

- 將探針與鱷魚夾子並接至待測電阻。

- 壓下電源開關，即可從指針的偏轉獲得待測電阻值。

- 欲連續測量，可將電壓開關朝箭頭方向（右轉）旋轉而鎖定電源開關。

- 測試完畢，須將電源開關恢復至off之情況。

圖 1-1-11　電池檢查之操作方法

實驗二

變壓器之開路及短路試驗

- 目的

- 學習變壓器之無載損及激磁電流的量度法，藉以計算鐵損、無載功率因數、激磁導納等。

- 學習變壓器之負載損及阻抗電壓之量度法，藉以計算等效阻抗、等效電阻、等效電抗，並供給計算變壓器效率及電壓調整率。

- 實驗原理

(一) 開路試驗

變壓器一次側加電壓（伏）時，二次感應電勢及其他各量間之關係，如圖1-2-1所示。一次激磁電流（或無載電流）可分析為二大部分：一為鐵損電流（包括磁滯損電流與渦流電流，即=+），用於供給鐵心之無載損失。另一為磁化電流，用於產生公共磁通。

圖 1-2-1　變壓器額定電壓

圖中：

：一次外加電壓　　　　　　 	：二次感應電勢

：磁通　　　　　　　　　　	：一次激磁電流

：一次磁化電流　　　　　　 	：一次鐵損電流

：磁滯相位角　　　　　　　	：無載功率因數角

其磁滯損按司坦麥茲氏（Steinmetz’s）之實驗式為

（1-2-1）

而渦流損為

（1-2-2）

式中：

：為常數，視鐵磁材料之性質而定

：頻率以Hz計

：司坦麥茲指數在1.6到2.0之間，一般為1.6

：最大磁通密度（Gauss）

：導電性物質的渦流常數

：矽鋼片之厚度（cm）

：常數

鐵損	（1-2-3）

如果外加電壓為一定，而變更頻率時，由式1-2-1及式1-2-2得知渦流損不變，但磁滯損與之（n-1）次方成反比例，因此頻率愈低鐵損愈大。又一般磁滯損遠比渦流損大，故頻率減少，鐵損就急速增加。

將變壓器之高壓繞組開路，而自低壓繞組兩端加入額定電壓，如圖1-2-1所示，讀取瓦特計，安培計，伏特計之指示，分別為（瓦），（安），（伏），

激磁電流	（1-2-4）

鐵    損	（1-2-5）

式中：為低壓繞組的無載銅損

無載功率因數cos	（1-2-6）

鐵損電流cos	（1-2-7）

磁化電流sin	（1-2-8）

此變壓器之激磁導納為

（1-2-9）

激磁電導為

（1-2-10）

而激磁電納

（1-2-11）

高壓側激磁電流

（1-2-12）

高壓側

（1-2-13）

（1-2-14）

（1-2-15）

式中為變壓比（匝數比）

(二) 短路試驗

變壓器之短路試驗，又稱為阻抗試驗，其目的在求變壓器銅損，及其等效阻抗，進以求出變壓器等效電路，以便計算效率、電壓調整率及有關運用特性。

短路試驗以使繞組通過額定電流為準，因高壓側電流較小，故變壓器短路試驗通常在高壓側加壓試驗，而將低壓側短路。

短路試驗時所需電壓極低，視變壓器阻抗而定，通常約為額定電壓之5％上下，又短路試驗因所加電壓極低，鐵損極少，（鐵損與電壓之平方成正比）。短路試驗時之電功率，可認為即是變壓器銅損。

設在高壓側試驗，而

：外加電壓（V）

：高壓側短路電流（A）

：輸入功率（W）

則：高壓側等效阻抗	（1-2-16）

等效電阻	（1-2-17）

等效電抗	（1-2-18）

低壓側等效阻抗	（1-2-19）

等效電阻	（1-2-20）

等效電抗	（1-2-21）

溫度對電阻影響甚大，故各溫度之銅損亦異。變壓器銅損普通是以溫度75℃為準，故瓦特計所指示之值，必須換算至75℃時之數值，同時亦考慮負載雜損之影響，需按下列計算之。

（1-2-22）

式中

：75℃時之負載損（銅損）。

：℃時之負載損。

：量度時繞組之溫度。

：量度時之一次繞組電流。

：℃時之一次繞組電阻。

實驗方法

- 開路試驗

- 開路試驗按圖1-2-2之接線。

圖 1-2-2  開路試驗接線

- 將電壓調整器之把手扳在電壓最低之位置，送上電源

- 調整使其端電壓由低壓側額定電壓之30％開始逐漸昇高到120％為止，分別讀取瓦特計，伏特計，安培計之指示值。

- 對於1kVA  110／220的實驗用變壓器所從事的開路實驗，如所得實驗數值太小，則僅需記錄100-120％的額定電壓的實驗結果即可。

- 短路試驗

  - 短路實驗按圖1-2-3之接線。

圖 1-2-3　短路試驗接線

  - 將電壓調整器置於最低位置，送上電源。

  - 調整使之值由額定值的30％開始漸次昇高到120％為止，分別讀取的瓦特計，伏特計，安培計之指示值。

  - 當從事短路實驗時，短路電流高於100％的額定值的時間切勿過長。

  - 由電壓降法量度二次繞組電阻，一次繞組電阻（可由實驗一的結果獲得，但需是同一個變壓器）。

  - 測定變壓比。

- 使用器具

| 名稱 | 規格 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 變壓器 | 1kVA，220／110V | 一個 |
| 電壓調整器 | Input 110V，Output 0-260V | 一個 |
| 瓦特計（低功因） | YOKOGOWA MODEL 2041 | 一個 |
| 交流安培計 | 0-19.99A0.2％ | 二個 |
| 交流伏特計 | 0-600V0.2％ | 一個 |

- 注意事項

      - 開路試驗宜將高壓側開路，低壓側加電壓，若在低壓側加壓，高壓側開路時，開路端呈現高電壓，故實驗時務需特別小心。

      - 由開路試驗改接成短路試驗時，所使用之安培計及瓦特計之範圍應加大。

      - 短路試驗時，電壓調整器務必由0開始調高以免短路電流過大。

      - 繞組電阻值測試與開、短路測試需使用同一個變壓器。

- 實驗結果

- 開路試驗

| 記錄值 | 計算值 | 備註 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | cos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 變壓器規格： |

- 短路試驗

| 記錄值 | 計算值 | 備註 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cos |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 變壓器規格： 測定時溫定： ： |

- 問題與討論

- 開路試驗在低壓側加電壓；短路試驗時在高壓側加電壓，有何特殊意　義？

- 畫出變壓器的等效電路，包括高壓側及低壓側。

實驗三

變壓器之負載特性實驗

- 目的

對於變壓器實際加載時，求電壓調整率、效率及功率因數，藉以瞭解負載特性。

- 實驗原理

變壓器之主要功用為升壓或降壓，今將之接入電路中某處，此處之電壓最好仍能維持一定之數值，而不受用電器具之影響，以免影響接於電路各器具之效率及壽命。惟因變壓器繞組有阻抗，故負載電流過通時必使端電壓變動。

如圖1-3-1所示，若二次供給落後功率因數之負載，則負載電流增加時，其端電壓必較無載時為低。在同樣情形下，若負載功率因數為100％，其端電壓僅略為降低。反之，若供給超前功率因數之負載，則負載電流增加時，其端電壓反而較無載時為高，故二次端電壓乃隨負載大小及功率因數而變化，此關係稱為變壓器之負載特性。

電壓調整率為在一特定功率因數下，無載時與額定負載時二次端電壓之差，除以額定負載時二次端電壓之百分率表示者，即

電壓調整率％％	（1-3-1）

式中，：無載時二次側端電壓

：額定負載時二次側端電壓

圖 1-3-1　二次供給落後功率因數之負載

而變壓器之效率為輸出功率與輸入功率之比，即

（1-3-2）

式中，：鐵損

：滿載銅損（75℃時）

：負載對滿載的比值（滿載時為1，半載時為0.5）。

圖1-3-2（a）、（b），分別表示功率因數對電壓調率及效率之關係。

（a）

（b）

圖1-3-2  變壓器的效率受負載功因的影響

- 實驗方法

- 按圖1-3-3接線（高壓側接於電源，低壓側接於負載）。

圖1-3-3　變壓器之負載特性實驗

- 先使用純電阻性負載。

- 於高壓側接上額定電壓。

- 將負載由零逐漸增加至額定電流之120％為止，分別讀取伏特計，安培計，瓦特計及電力多功能電表之指示值、、。

- 重複步驟三、四，將純電阻性負載改為功因0.8（落後及超前）之電抗性負載。

- 注意事項

- 一般變壓器效率甚高，其損失僅佔輸入功率之1～3％，輸出及輸入相差甚小，儀表的小量誤差，可能導致相當大的誤差。故通常由開路及短路試驗求鐵損及銅損，然後再求效率。

- 二次無載電壓和滿載電壓相差甚小，讀值須謹慎。

- 變壓器之規格是以kVA或VA表示，往往瓦特計的讀值未達額定值，而電壓或電流已超過額定值。

- 使用器具

| 名稱 | 規格 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 變壓器 | 1kVA，220／110V | 一個 |
| 交流伏特計 | 0-600V0.2％ | 二個 |
| 交流安培計 | 0.2％0-19.99A | 二個 |
| 瓦特計 | YOKOGOWA MODEL 2041 | 二個 |
| 可變負載功因負載箱 |  | 一個 |
| 四極切換開關 | 400V／15A | 一個 |
| 電力多功能電表 | 含V／A／Hz／PF／kVA／kW／kVAR | 一個 |

- 實驗結果

- 功因1.0負載

| 一次側 | 二次側 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 變壓器規格： |

- 功因0.8落後負載

| 一次側 | 二次側 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 變壓器規格： |

- 功因0.8超前負載

| 一次側 | 二次側 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 變壓器規格： |

七、問題與討論

- 變壓器之電壓調整率及效率為何？

- 負載功因對變壓器之效率及電壓調整率有何影響？

實驗四

單相變壓器之三相接線實驗

- 目的

學習利用二具或三具同額定之單相變壓器作各種三相接線，藉以瞭解其相電壓與線電壓之關係。

- 實驗原理

輸配電系統上變壓用之變壓器通常均為三相連接。三相連接以使用三具同額定之單相變壓器或連接；或使用二具同額定之單相變壓器按或連接；或使用一具三相變壓器為原則。

單相變壓器欲作三相連接時，必須具備下列兩條件：

- 三具（或二具）單相變壓器之額定輸出、頻率、電壓等皆須相同。

- 各變壓器繞組之電阻、漏電抗、激磁電流等皆須相同。

茲將三相連接之主要方式列舉如下：

  - -連接（star-star connection）

如圖1-4-1所示，其特點為：

- 線電壓倍相電壓，線電流 = 相電流。

- 線電壓比 = 匝數比。

- 中性點接地。

- 一具故障不能繼續三相供電。

圖 1-4-1　-連接

  - 連接（star-delta connection）

如圖1-4-2所示，其特點為：

- 二次側線電壓較一次側線電壓落後30°。

- 電壓比匝數比，適用於降壓之場所。

- 二次側接線可供第三波諧波電流流通，電壓可維持正弦波形。

- 一次中性點接地，以減輕異常電壓使電壓穩定。

圖 1-4-2　連接

  - 連接（delta-star connection）

如圖1-4-3所示，其特點為：

圖 1-4-3　-連接

- 二次側線電壓較一次側線電壓超前30°。

- 電壓比匝數比，適用於升壓之場所，多用於發電廠內之變壓。

- 一次側接可供第三次諧波電流流通。

- 中性點接地，可減輕異常電壓。

  - 連接（delta- delta connection）

如圖1-4-4所示，其特點為：

- 線電流倍相電流，線電壓 = 相電壓。

- 線電壓比 = 匝數比。

- 不受第三諧波之影響。

- 一具故障，可改為接線，繼續三相供電。

- 無中性點接地。

- 用於30kV以下之配電。

圖 1-4-4　連接

  - V－V連接（v-connection or open-delta connection）或開連接

如圖1-4-5所示，其特點為

- 線電壓 = 相電壓。

- 線電流 = 相電流。

- 。                  (1-4-1)

- 計算使用率為接之總容量與2台之總容量2的比值。

圖 1-4-5　-連接

  - T－T連接（t-connection or scott connection）或史考特連接

如圖1-4-6所示，其特點為

- 可用於二相，三相，四相之間的變相及變壓之轉換。

- 主變壓器與中間需有分接頭，配變壓器有86.6％之分接頭。

- 主變壓器，使用率86.6％，配變壓器使用率100％，兩相同容量變壓其使用率

(1-4-2)

一大一小容量（小的為大的0.866）其使用率

可利用容量

圖 1-4-6　連接

- 實驗方法

- 先測得變壓器之極性，然後在各線圈端鈕標置“＋”“－”符號。

- 將同型變壓器一次側及二次側接成，，，，，，如圖1-4-1，1-4-2，1-4-3，1-4-4，1-4-5，1-4-6所示之接線。

- 變壓器接成上述各種接線後，在其高壓側加上三相電源，以伏特計分別量一次側之相電壓，線電壓及二次側之相電壓、線電壓等。

- 利用電力示波器觀察各相電壓之相位差及一、二次側電壓之相位差。

- 注意事項

- 為安全起見，由高壓側供給電源。

- 變壓器極性不得接錯。

- 使用器具

| 名稱 | 規格 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 變壓器 | 1kVA，220／110V | 三個 |
| 交流伏特計或三用電表 | 0-600V0.2％ | 一個 |
| 電力示波器 |  | 一個 |

- 實驗結果

| 接線法 | 一次側 | 二次側 | 一次，二次 之相位差 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相電壓 | 線電壓 | 相電壓 | 線電壓 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 變壓器規格： |

七、問題與討論

- 試比較各種接線法之得失。

實驗五

相數變換實驗

- 目的

學習三相變二相、四相、六相之各種連接法。

- 實驗原理

以接法作三相變二相或四相時，其接法如圖1-5-1及圖1-5-2所示。   為主變壓器之中點，變壓器稱為支變壓器，支變壓器之電壓僅為主變壓器電壓之，且異相90度。此時支變壓器一次側電源必須接至86.6%電壓分接頭處，才能使其輸出電壓平衡。

圖 1-5-1　三相變二相接線圖

圖 1-5-2　三相變四相接線圖

三具相同規格的單相三繞組變壓器作接線，首先電源側可視需要作Y或連接。單相三繞組變壓器負載側繞組先行串接，再將串接的點合而為單一中性點，如圖1-5-3所示，完成／六邊接線三相變六相接線。

圖 1-5-3　／六邊接線三相變六相接線圖

以三具相同規格的單相三繞組變壓器作接線，首先電源側可視需要作Y或連接。負載側的各具變壓器各取一繞組作接線，然後再將其餘繞組作另一接線。此兩個接線間的電壓相位差為180°，如圖1-5-4所示，完成／雙接線三相變六相接線。

圖 1-5-4　／雙接線三相變六相接線圖

以三具相同規格的單相三繞組變壓器作接線，首先電源側可視需要作Y或連接。負載側的各具變壓器各取一繞組作Y接線，然後再將其餘繞組作另一Y接線。此兩個Y接線間的電壓相位差為180°，如圖1-5-5所示，完成／雙Y接線三相變六相接線。

圖1-5-5  ／雙Y接線三相變六相接線圖

- 實驗方法

- 三相變二相及三相變四相：

將變壓器接連接如圖1-5-1，1-5-2所示。以伏特計量度其一次三組電壓（，，），二次二相電壓（，）及四相電壓（，，，）。

- 三相變六相：

三相變六相可有下列各種連接法，試按圖分別接成並量其一次側三相電壓（，，）及二次側六相電壓（，，，，，）。

  - ／六邊接線

如圖1-5-3所示。

  - ／雙型接法

如圖1-5-4所示。

  - ／雙Y型接法

如圖1-5-5所示。

- 使用器具

| 名稱 | 規格 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 變壓器 | 1kVA，220／110V | 三個 |

- 實驗結果

- 三相變二相及四相

| 三相電壓 | 二相電壓 | 四相電壓 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 變壓器規格： |

- 三相變六相

| 項目連接法 | 三相電壓 | 六相電壓 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| ／六邊接線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 變壓器規格： |
| ／雙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ／雙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 問題與討論

- 整流時使用較高次的多相系統有何優點？

實驗六

三相變壓器之負載實驗

- 目的

對於三相變壓器實際加載時，求電壓調整率、效率及功率因數，藉以瞭解負載特性。

- 實驗原理

在平衡三相電路中，電壓調整率常以每相作為計算的基準，且為方便起見其電壓、電流及阻抗均以接中的每相參數為參考。

若每相的阻抗相等，則接阻抗為接的1/3，

即

效率為與的比值

即

功率因數除受負載影響外，且受變壓器本身之位移影響。

故一次側與二次側的功率因數，略有差異。

- 實驗方法

- 接圖1-6-1接線（高壓側接於電源，低壓側接於負載）。

- 先使電阻性負載箱在OFF位置。

- 接上電源，使電力多功能電表伏特之指示值等於變壓器之額定二次電壓，而保持定值。

- 將負載調至適當大小再打開負載箱開關，逐漸增加至額定電流之120％為止，分別讀取電力多功能電表伏特，，安培，，，，，及瓦特，等之指示值。

- 改變負載為電感性或電容性，繼續（2）～（4）之步驟。

圖 1-6-1　三相變壓器之負載實驗

- 注意事項

- 注意變壓器之接線，電壓及電流均隨之改變。

- 變壓器之額定電流值大於儀表之額定電流值時，應加上配合使用。

- 使用器具

| 名稱 | 規格 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 變壓器 | 1kVA，220／110V | 三個 |
| 電力多功能電表 | 含V／A／Hz／PF／kVA／kW／kVAR | 二個 |
| 可變功因三相負載箱 |  | 一組 |

- 實驗結果

| 一次測 | 二次測 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 變壓器規格： |

表中：

（：無載時二次側端電壓）

# Text boxes

探針(LINE)

電源檢查雙極接點

電源開關(勿壓下)